Проект

### ПРОГРАММА

### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

# Содержание:

- Паспорт программы  …………………………………………………….  Стр. 3

- Краткая характеристика муниципального образования  ……………...  Стр. 6

- Комплексное развитие системы теплоснабжения Гороховского муниципального образования ……………………………...……….…..  Стр. 9

- Комплексное развитие системы водоснабжения Гороховского муниципального образования  ……………................................………  Стр. 21

- Комплексное развитие системы водоотведения Гороховского муниципального образования ……..…………………………………… Стр. 31

- Комплексное развитие системы электроснабжения Гороховского муниципального образования ……………………………………..…… Стр. 35

- Санитарная очистка территории Гороховского муниципального образования…………………………………………………………….... Стр. 37

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Гороховского муниципального образования, Иркутского района, Иркутской области (далее – Программа).

Основание для разработки

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

- Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.;

- Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.;

- «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

  - обеспечение коммунальными ресурсами потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;

  - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

  - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки.

Задачи Программы:

  - разработка мероприятий по строительству новых и модернизации, реконструкции существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

  - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

  - определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

Сроки реализации программы

Реализация Программы начинается с 2015 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок до 2032 года.

Координаторы Программы

Администрация  Гороховского муниципального образования.

Исполнители основных мероприятий Программы

Администрация Гороховского муниципального образования, организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты.

Затраты на реализацию Программы

Величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы на весь отчетный период (2015-2032гг.) определена в размере – 278 278,90  тыс. руб.,

- строительство, модернизация и капитальный ремонт систем           теплоснабжения – 61 384,88 тыс. руб.;

- строительство, модернизация и капитальный ремонт систем           водоснабжения – 149 030,96 тыс. руб.;

- строительство систем водоотведения и очистки сточных вод –                                   67 863,06  тыс. руб.

Источники финансирования Программы

Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства бюджета Гороховского МО;

- средства предприятий;

- прочие источники.

Экономический эффект

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:

  - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры;

  - сократить объем затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;

  - обеспечить коммунальными ресурсами потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;

  - повысить уровень инвестиционной привлекательности Гороховского муниципального образования;

  - улучшить уровень экологического состояния территории Гороховского муниципального образования.

Организация контроля реализации Программы

Контроль реализации программы осуществляется Администрацией Гороховского муниципального образования.

Мониторинг Программы

Мониторинг Программы осуществляется в рамках проведения мониторинга инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Гороховского муниципального образования.

## Введение

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Гороховского муниципального образования и в соответствии с существующим генеральным планом Гороховского муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов электро-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в соответствии с потребностями жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Гороховского муниципального образования и соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

## Цели и задачи Программы

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Гороховского муниципального образования, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

Развитие теплоснабжения

  - обеспечение централизованным теплоснабжением большинства населения;

Развитие водоснабжения и водоотведения

  - повышение надежности водоснабжения, водоотведения;

  - повышение экологической безопасности в муниципальном образовании;

  - соответствие параметров качества питьевой воды у потребителя установленным нормативам;

  - снижение уровня потерь воды.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Описание сельского поселения

Гороховское муниципальное образование – это небольшое по площади (85,2 тыс. га.) сельское поселение, граничит с юго-востока – Никольским муниципальным образование, на юге – с Никольским, Ширяевским и Усть-Балейским муниципальными образованиями (все – Иркутский муниципальный район), на юго-западе, западе, северо-западе и севере – с Боханским муниципальным образование, на северо-востоке и востоке – с Эхирит-Булагатским муниципальным образованием (обо – Усть-Ордынский Бурятский автономный округ).

## Описание численности и состава населения сельского поселения

Численность населения Гороховского муниципального образования по данным, представленным администрацией Гороховского муниципального образования  составила 1619 чел.: с. Горохово – 764 чел., д. Степановка – 187 чел., д. Баруй – 274 чел., д. Сайгуты – 266 чел., п. Бухун – 70 чел., д. Верхний Кет – 58 чел.

## Характеристика состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют возникновению социальной напряженности.

Жилищный фонд

Жилищный фонд Гороховского сельского поселения составляет 29,9 тыс. м2 общей площади. На муниципальный и государственный  жилой фонд приходится 1,7 тыс. м2 общей площади (5,7%), на частный (индивидуальный) – 28,2 тыс. м2, или 94,3% (таблица№1).

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки составляет 116,9 м2/га. Средняя плотность населения в жилой застройке по поселению составляет 6,4 чел/га.

Распределение жилищного фонда Гороховского муниципального образования по принадлежности, тыс. м2 общей площади квартир

Таблица №1

| Населенные пункты | Муниципальный и государственный жилой фонд | Частный (включая индивидуальный) жилой фонд | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Горохово | 1,7 | 12,3 | 14,0 |
| д. Баруй | - | 4,3 | 4,3 |
| п. Бухун | - | 2,3 | 2,3 |
| д. Верхний Кет | - | 1,4 | 1,4 |
| д. Сайгуты | - | 4,1 | 4,1 |
| д. Степановка | - | 3,8 | 3,8 |
| всего | 1,7 | 28,2 | 29,9 |
| % | 5,7 | 94,3 | 100,0 |

Жилищный фонд поселения представлен в основном 1-этажной жилой застройкой - 94,3% всего жилищного фонда поселения. По материалу стен преобладают деревянные жилые дома, составляющие 27,0 тыс. м2 общей площади или 90,3% всего жилья муниципального образования. Капитальный жилой фонд присутствует незначительно – 2,9 тыс. м2 или 9,7% и представлен 16-квартирными панельными и 2- и 8-квартирными кирпичными жилыми домами, расположенными с. Горохово.

Система теплоснабжения Гороховского

муниципального образования

На территории Гороховского муниципального образования отсутствуют источники централизованного теплоснабжения. Жилищные и административные здания отапливаются печами либо индивидуальными теплогенераторами.

Топливом для индивидуальных источников тепловой энергии в Гороховском муниципальном образовании служат дрова при использовании печного отопления, либо электричество при использовании теплогенераторов электрического типа.

Источником дров для населения являются организации, осуществляющие деятельность, связанную с лесной промышленностью на территории Иркутской области. Добыча или заказ дров населением осуществляется в частном порядке.

Теплоснабжение большинства объектов образования осуществляется от индивидуальных электрических котлов, расположенных в данных учебных учреждениях. На территории Гороховской средней школы установлена электробойлерная с двумя котлами КЭВ-160, КЭВ-250. Теплоснабжение Сайгутской начальной школы печное.

Также на территории поселения располагаются предприятия, обеспечивающие свои производственные нужды с помощью собственных котельных. Данные котельные не участвуют в теплоснабжении жилых и административных зданий муниципального образования.

Таким образом, основной проблемой в вопросе теплоснабжения муниципального образования является отсутствие централизованного теплоснабжения.

Система водоснабжения Гороховского

муниципального образования

Снабжение  населения  питьевой  водой  на  территории  Гороховского  муниципального образования в подавляющем большинстве децентрализованное  и осуществляется  путем использования подземных источников: скважин и личных колодцев.

В с. Горохово имеется водопроводная сеть, которая подает воду от водонапорной башни по ул. Коммунистическая до двух водоразборных колонок, последовательно расположенных по ул. Гагарина. (№1 ул. Гагарина, 11а, №2 ул. Гагарина, 21а). Сеть представлена чугунными и металлическими трубопроводами диаметром от 20мм до 100 мм и имеет значительный износ. Протяженность водопроводной сети 420 м.п.

В Гороховском муниципальном образовании имеется 7 водонапорных башен, 5 из них переданы в  эксплуатацию ООО «Южнобайкальская», посредством концессионного соглашения от 27.06.2014г.

Контроль,  за  качеством воды,  подаваемой  на  хозяйственно-питьевые  нужды,  ведет  ФГУЗ  «Центр гигиены  и  эпидемиологии  в  Иркутской  области».  По  данным  протоколов лабораторных  испытаний  качество  воды  из  скважин  не  соответствует требованиям  СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Инженерных сооружений для очистки воды перед ее подачей потребителю на территории Гороховского муниципального образования нет. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

В д. Верхний Кет население пользуется водой из собственных скважин и колодцев.

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения муниципального образования являются:

- Неудовлетворительные показатели качества питьевой воды.

- Отсутствие практически на всей территории поселения централизованного водоснабжения.

- Отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Отсутствие приборов коммерческого учета водопотребления.

Система водоотведения Гороховского

муниципального образования

Канализационная сеть и сооружения по очистке и перекачке образующихся стоков на территории Гороховского муниципального образования отсутствуют.

Жители пользуются выгребными ямами или надворными уборными.

На территории Гороховского муниципального образования отсутствуют собственные канализационные очистные сооружения, как хозяйственно-бытовых и промышленных, так и ливневых стоков.

- КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На территории Гороховского муниципального образования отсутствуют источники централизованного теплоснабжения. Жилищные и административные здания отапливаются печами либо индивидуальными теплогенераторами.

Топливом для индивидуальных источников тепловой энергии в Гороховском муниципальном образовании служат дрова при использовании печного отопления, либо электричество при использовании теплогенераторов электрического типа.

Источником дров для населения являются организации, осуществляющие деятельность, связанную с лесной промышленностью на территории Иркутской области. Добыча или заказ дров населением осуществляется в частном порядке.

Теплоснабжение большинства объектов образования осуществляется от индивидуальных электрических котлов, расположенных в данных учебных учреждениях. На территории Гороховской средней школы установлена электробойлерная с двумя котлами КЭВ-160, КЭВ-250. Теплоснабжение Сайгутской начальной школы печное.

Фактические годовые расходы топлива определить не представляется возможным в связи с отсутствием статистических данных по его использованию, однако, общий топливный баланс может быть рассчитан на основании нормативов потребления тепловой энергии в Гороховском муниципальном образовании, который установлен в размере 0,036Гкал/ч на 1м2 площади отапливаемого помещения.

Потребление тепловой энергии жилищным фондом, согласно норматива, Гкал/год определён из отопительного периода, составляющего 240 суток.

Общий топливный баланс жилищного фонда Гороховского муниципального образования

|  | Гороховское МО |
| --- | --- |
| Объём жилищного фонда, м2 | 29900 |
| Потребление тепловой энергии жил. фондом, согласно норматива, Гкал/ч | 1076,4 |
| Потребление тепловой энергии жил. фондом, согласно норматива, тыс. Гкал/год | 6200,1 |
| Потребление тепловой энергии жил. фондом, т.у.т | 921,33 |

Надёжность теплоснабжения Гороховского МО определяется надёжностью электрических подстанций, обеспечивающих электроснабжения поселения.

3.1. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

В таблице №2 представлены расчётные тепловые нагрузки на первую очередь строительства.

Таблица №2

| Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- |
| Общая площадь тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| с. Горохово |
| 4 (1-2 эт усад.) | 0,301 0,35 | 0,053 0,061 | ДОУ 55 мест | 0,047 0,054 | 0,023 0,027 | 0,017 0,02 |
|  |  |  | Внешкольные учреждения 50 мест | 0,052 0,061 | 0,001 0,001 | 0,012 0,014 |
|  |  |  | Спортивный зал 150 м2 площади пола | 0,046 0,054 | 0,087 0,101 | 0,023 0,026 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 44 места | 0,025 0,029 | 0,079 0,092 | 0,044 0,051 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 5 рабочих мест | 0,013 0,015 | 0,027 0,031 | 0,01 0,012 |
|  |  |  | Отделение банка 2 операционных места | 0,01 0,012 | 0,021 0,024 | 0,002 0,002 |
|  |  |  | Гостиница 16 мест | 0,019 0,022 | 0,02 0,023 | 0,014 0,016 |
| Итого | 0,301 0,35 | 0,053 0,061 |  | 0,212 0,246 | 0,258 0,3 | 0,122 0,141 |
|  | 0,354 0,411 |  | 0,592 0,688 |
|  | 0,946 1,1 |
| д. Баруй |
| 3,9 (1-2 эт усад.) | 0,294 0,341 | 0,051 0,06 | Клуб 240 мест | 0,079 0,092 | 0,07 0,081 | 0,009 0,01 |
|  |  |  | Библиотека 4 тыс ед хранения | 0,004 0,004 | 0,005 0,006 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Магазин 60 м2 торговой площади | 0,005 0,006 | 0,006 0,007 | 0,0007 0,0008 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 24 места | 0,013 0,016 | 0,043 0,05 | 0,024 0,028 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 2 рабочих места | 0,005 0,006 | 0,011 0,012 | 0,004 0,005 |
| Итого | 0,294 0,341 | 0,051 0,06 |  | 0,106 0,123 | 0,135 0,157 | 0,038 0,045 |
|  | 0,345 0,401 |  | 0,279 0,325 |
|  | 0,624 0,725 |
| п. Бухун |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 8 мест | 0,004 0,005 | 0,014 0,017 | 0,008 0,009 |
| Итого |  |  |  | 0,004 0,005 | 0,014 0,017 | 0,008 0,009 |
|  |  |  | 0,026 0,03 |
|  | 0,026 0,03 |
| д. Верхний Кет |
| 0,6 (1-2 эт усад.) | 0,045 0,053 | 0,008 0,009 | Предприятие общественного питания 4 места | 0,002 0,003 | 0,007 0,008 | 0,004 0,005 |
| Итого | 0,045 0,053 | 0,008 0,009 |  | 0,002 0,003 | 0,007 0,008 | 0,004 0,005 |
|  | 0,053 0,062 |  | 0,013 0,016 |
|  | 0,066 0,076 |
| д. Сайгуты |
| 1,9 (1-2 эт усад.) | 0,143 0,166 | 0,025 0,029 | ДОУ 50 мест | 0,042 0,049 | 0,021 0,025 | 0,016 0,019 |
|  |  |  | Спортивный зал 100 м2 площади пола | 0,031 0,036 | 0,058 0,067 | 0,015 0,018 |
|  |  |  | Магазин 45 м2 торговой площади | 0,004 0,004 |  | 0,0005 0,0006 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 16 мест | 0,009 0,01 | 0,029 0,033 | 0,016 0,019 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 3 рабочих места | 0,008 0,009 | 0,016 0,019 | 0,006 0,007 |
| Итого | 0,143 0,166 | 0,025 0,029 |  | 0,094 0,109 | 0,124 0,144 | 0,053 0,062 |
|  | 0,168 0,195 |  | 0,271 0,315 |
|  | 0,439 0,51 |
| д. Степановка |
| 0,2 (1-2 эт усад.) | 0,015 0,018 | 0,003 0,003 | Библиотека 2 тыс ед хранения | 0,002 0,002 | 0,002 0,003 |  |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 12 мест | 0,007 0,008 | 0,022 0,025 | 0,012 0,014 |
| Итого | 0,015 0,018 | 0,003 0,003 |  | 0,009 0,01 | 0,024 0,028 | 0,012 0,014 |
|  | 0,018 0,021 |  | 0,045 0,052 |
|  | 0,063 0,073 |
| Итого на 1 очередь строительства | 0,798 0,928 | 0,14 0,162 |  | 0,427 0,496 | 0,562 0,653 | 0,237 0,275 |
|  | 0,938 1,09 |  | 1,226 1,425 |
|  | 2,164 2,516 |

В таблице №3 представлены расчётные тепловые нагрузки на расчётный срок строительства.

Таблица №3

| Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- |
| Общая площадь тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| с. Горохово |
| 13,5 (1-2 эт усад.) | 1,016 1,182 | 0,142 0,165 | ДОУ 55 мест | 0,047 0,054 | 0,023 0,027 | 0,017 0,02 |
|  |  |  | Внешкольные учреждения 50 мест | 0,052 0,061 | 0,001 0,001 | 0,012 0,014 |
|  |  |  | Стационар 150 коек | 0,72 0,837 | 1 1,163 | 0,314 0,366 |
|  |  |  | Поликлиника 220 посещений в смену | 0,134 0,156 | 0,127 0,148 | 0,088 0,102 |
|  |  |  | Молочная кухня 185 порций | 0,002 0,002 | 0,007 0,009 | 0,006 0,008 |
|  |  |  | Станция скорой помощи 1 спец автомобиль | 0,012 0,014 | 0,01 0,012 | 0,003 0,003 |
|  |  |  | Клуб 165 мест | 0,054 0,063 | 0,048 0,056 | 0,006 0,007 |
|  |  |  | Спортивный зал 150 м2 площади пола | 0,046 0,054 | 0,087 0,101 | 0,023 0,026 |
|  |  |  | Магазин 50 м2 торговой площади | 0,004 0,005 | 0,005 0,006 | 0,0005 0,0006 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 44 места | 0,025 0,029 | 0,079 0,092 | 0,044 0,051 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 5 рабочих мест | 0,013 0,015 | 0,027 0,031 | 0,01 0,012 |
|  |  |  | Баня 20 мест | 0,015 0,017 | 0,035 0,041 | 0,121 0,141 |
|  |  |  | Прачечная самообслуживания 55 кг белья в смену, химчистка самообслуживания 5 кг вещей в смену | 0,008 0,009 | 0,014 0,016 | 0,009 0,01 |
|  |  |  | Отделение банка 2 операционных места | 0,01 0,012 | 0,021 0,024 | 0,002 0,002 |
|  |  |  | Гостиница 16 мест | 0,019 0,022 | 0,02 0,023 | 0,014 0,016 |
| Итого | 1,016 1,182 | 0,142 0,165 |  | 1,161 1,35 | 1,504 1,749 | 0,669 0,778 |
|  | 1,158 1,347 |  | 3,334 3,878 |
|  | 4,492 5,224 |
| д. Баруй |
| 10,9 (1-2 эт усад.) | 0,821 0,954 | 0,114 0,133 | Клуб 240 мест | 0,079 0,092 | 0,07 0,081 | 0,009 0,01 |
|  |  |  | Библиотека 4 тыс ед хранения | 0,004 0,004 | 0,005 0,006 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Магазин 60 м2 торговой площади | 0,005 0,006 | 0,006 0,007 | 0,0007 0,0008 |
|  |  |  | Магазин 60 м2 торговой площади | 0,005 0,006 | 0,006 0,007 | 0,0007 0,0008 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 24 места | 0,013 0,016 | 0,043 0,05 | 0,024 0,028 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 2 рабочих места | 0,005 0,006 | 0,011 0,012 | 0,004 0,005 |
| Итого | 0,821 0,954 | 0,114 0,133 |  | 0,111 0,129 | 0,141 0,163 | 0,039 0,045 |
|  | 0,935 1,087 |  | 0,291 0,338 |
|  | 1,226 1,425 |
| п. Бухун |
| 2,7 (1-2 эт усад.) | 0,203 0,236 | 0,028 0,033 | Предприятие общественного питания 8 мест | 0,004 0,005 | 0,014 0,017 | 0,008 0,009 |
|  |  |  | Магазин 30 м2 торговой площади | 0,002 0,003 |  | 0,0003 0,0004 |
| Итого | 0,203 0,236 | 0,028 0,033 |  | 0,006 0,008 | 0,014 0,017 | 0,008 0,009 |
|  | 0,232 0,269 |  | 0,028 0,032 |
|  | 0,26 0,3 |
| д. Верхний Кет |
| 1,1 (1-2 эт усад.) | 0,083 0,096 | 0,012 0,013 | Предприятие общественного питания 4 места | 0,002 0,003 | 0,007 0,008 | 0,004 0,005 |
| Итого | 0,083 0,096 | 0,012 0,013 |  | 0,002 0,003 | 0,007 0,008 | 0,004 0,005 |
|  | 0,094 0,11 |  | 0,013 0,016 |
|  | 0,107 0,124 |
| д. Сайгуты |
| 5,9 (1-2 эт усад.) | 0,444 0,517 | 0,062 0,072 | ДОУ 50 мест | 0,042 0,049 | 0,021 0,025 | 0,016 0,019 |
|  |  |  | Клуб 280 мест | 0,092 0,107 | 0,082 0,095 | 0,01 0,012 |
|  |  |  | Спортивный зал 100 м2 площади пола | 0,031 0,036 | 0,058 0,067 | 0,015 0,018 |
|  |  |  | Магазин 45 м2 торговой площади | 0,004 0,004 |  | 0,0005 0,0006 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 16 мест | 0,009 0,01 | 0,029 0,033 | 0,016 0,019 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 3 рабочих места | 0,008 0,009 | 0,016 0,019 | 0,006 0,007 |
| Итого | 0,444 0,517 | 0,062 0,072 |  | 0,186 0,216 | 0,206 0,239 | 0,063 0,073 |
|  | 0,506 0,589 |  | 0,455 0,529 |
|  | 0,961 1,117 |
| д. Степановка |
| 3,7 (1-2 эт усад.) | 0,279 0,324 | 0,039 0,045 | Библиотека 2 тыс ед хранения | 0,002 0,002 | 0,002 0,003 |  |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 12 мест | 0,007 0,008 | 0,022 0,025 | 0,012 0,014 |
|  |  |  | Магазин 25 м2 торговой площади | 0,002 0,003 |  | 0,0003 0,0004 |
| Итого | 0,279 0,324 | 0,039 0,045 |  | 0,011 0,013 | 0,024 0,028 | 0,012 0,014 |
|  | 0,317 0,369 |  | 0,047 0,054 |
|  | 0,364 0,423 |
| Итого на расчетный срок строительства | 2,846 3,309 | 0,397 0,461 |  | 1,477 1,717 | 1,896 2,205 | 0,795 0,924 |
|  | 3,243 3,771 |  | 4,186 4,847 |
|  | 7,429 8,639 |

Расчеты произведены по укрупненным показателям в соответствии с действующими СНиП II-3-79** «Строительная теплотехника», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и другими нормативными документами.

Исходная информация для расчета перспективного баланса тепловой мощности была взята из материалов генерального плана Голоустненского МО.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим территории Голоустненского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -8,5С, продолжительность отопительного периода 240 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -36С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Гкал/ч/МВт); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с температурой 55 С на одного жителя принята 105л/сутки.

Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок на расчетный срок строительства составит 7,429 Гкал/ч/ 8,639 МВт, в том числе на первую очередь строительства -  2,164 Гкал/ч/ 2,516 МВт.

3.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии.

д. Степановка.

Теплообеспечение перспективной жилой застройки предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (30% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (70% проектируемой застройки).

Теплоснабжение библиотеки,  предлагаемой к размещению на первую очередь строительства, а также магазина, предлагаемого к размещению на расчетный срок строительства предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на электроэнергии.

Для теплоснабжения предприятия общественного питания, предлагаемого к размещению на первую очередь строительства, а также группы объектов соцкультбыта предполагаемых к размещению в с. Горохово (предприятие общественного питания на 44 места, отделение банка, гостиница на 16 мест, спортивный зал) и существующей Гороховской средней школы предлагается устройство модульной угольной котельной на первую очередь строительства, присоединенная нагрузка которой составит 0,781 Гкал/ч.

с. Горохово.

Теплоснабжение перспективной жилой застройки предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (30% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (70% проектируемой застройки).

Теплоснабжение группы объектов соцкультбыта (указаны выше) предлагается осуществить от проектируемой на первую очередь строительства модульной угольной котельной в д. Степановка. Учитывая близость Гороховской средней школы к перспективным тепловым сетям проектируемой котельной, теплоснабжение школы предлагается осуществить от этой котельной, а существующую электробойлерную школы вывести из эксплуатации на первую очередь строительства.

Для теплоснабжения проектируемой бани на расчетный срок предлагается устройство местной модульной котельной на угле.

Для теплоснабжения проектируемых больницы и клуба, предлагаемых к размещению на расчетный срок строительства предлагается устройство модульной котельной на угле на базе больницы, присоединенная нагрузка которой составит 2,182 Гкал/ч.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта не вошедших в перспективные зоны теплоснабжения предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на электроэнергии.

д. Баруй.

Теплоснабжение перспективной жилой застройки предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (30% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (70% проектируемой застройки).

Теплоснабжение группы объектов соцкультбыта, предлагаемых к размещению на первую очередь строительства (предприятие общественного питания на 24 места, магазин, ФАП и аптека) предлагается осуществить устройством модульной котельной на угле, присоединенная нагрузка составит 0,101 Гкал/ч. Также устройством модульной котельной на угле предлагается обеспечить теплом проектируемые первоочередные объекты (клуб на 240 мест, библиотека, предприятие непосредственного бытового обслуживания на 2 рабочих места), присоединенная нагрузка составит 0,188 Гкал/ч.

д. Сайгуты.

Теплоснабжение перспективной жилой застройки предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (30% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (70% проектируемой застройки).

Устройство локальной модульной котельной на угле предлагается для теплоснабжения первоочередных проектируемых объектов (клуб, предприятие общественного питания на 16 мест), присоединенная нагрузка составит 0,238 Гкал/ч.

Теплоснабжение перспективных объектов, предлагаемых к размещению на первую очередь строительства (детский сад на 50 мест, спортивный зал, магазин на 45 м2 торг. Площадии, клуб на 280 мест) также предлагается осуществить устройством угольной модульной котельной на первую очередь строительства, присоединенная нагрузка на первую очередь строительства составит 0,231 Гкал/ч, на расчетный срок – 0,419 Гкал/ч.

п. Бухун.

Теплоснабжение перспективной жилой застройки предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (30% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (70% проектируемой застройки).

Теплоснабжение перспективных объектов соцкультбыта предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на электроэнергии.

д. Верхний Кет.

Теплоснабжение перспективной жилой застройки предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (30% проектируемой застройки), так и на твердом топливе (70% проектируемой застройки).

Теплоснабжение перспективных объектов соцкультбыта предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на электроэнергии.

3.3. Подбор модульных котельных установок.

Для обеспечения эффективного и круглогодичного теплоснабжения объектов соцкультбыта в Гороховском муниципальном образовании предполагается строительство семи новых блочно-модульных угольных котельных суммарной мощностью 4,08 Гкал/ч.

Ниже предложены модульные котельные установки, соответствующие параметрам расчетных тепловых нагрузок.

- Котельная №1 с. Горохово МКУ-В-2,8(1,4х2)Шп;

- Котельная №2 с. Горохово МКУ-В-0,8(0,4х2)Шп;

- Котельная №3 д. Степановка МКУ-В-1,2(0,6х2)Шп;

- Котельная №4 д. Баруй МКУ-В-0,8(0,4х2)Шп;

- Котельная №5 д. Баруй МКУ-В-0,8(0,4х2)Шп;

- Котельная №6 д. Сайгуты МКУ-В-0,8(0,4х2)Шп;

- Котельная №7 д. Сайгуты МКУ-В-0,8(0,4х2)Шп.

Подключение проектируемых потребителей предусматривается по закрытой схеме теплоснабжения с приготовлением горячей воды на нужды ГВС в водоводяных подогревателях, расположенных на котельной.

3.4. Предложения по строительству тепловых сетей и             сооружений на них.

В соответствии с генеральным планом Гороховского МО существенный рост тепловых нагрузок на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения планируется к 2022г.

Для возможности подключения теплоисточникам новых строящихся объектов социально бытового обслуживания предлагается:

- Бесканальная прокладка новых квартальных тепловых сетей по 2-х трубной схеме с применением труб в изоляции из пенополиуретана (далее – в ППУ изоляции);

- Бесканальная прокладка магистральных тепловых сетей с температурным графиком 82/64 0С в ППУ изоляции.

3.5. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице №4.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. На этой стадии проекта еще нет, поэтому стоимость определяется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Расчетная стоимость мероприятий определена в соответствии с государственными укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр, с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2030г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ (письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен").

Результаты расчетов приведены в таблице ниже.

Таблица №4

| № п/п | Наименование мероприятии | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015-2022г.г. | 2022-2032г.г. |
| с. Горохово |
| 1 | Строительство модульной угольной котельной №1 | 14 297,93 | 0,00 | 14 297,93 |
| 2 | Строительство модульной угольной котельной №2 | 4 571,33 | 0,00 | 4 571,33 |
| 3 | Строительство участка тепловой сети 2d 100, протяженность трассы 415м | 7 675,52 | 7 675,52 | 0,00 |
| 4 | Строительство участка тепловой сети 2d 70, протяженность трассы 247м | 4 485,08 | 4 485,08 | 0,00 |
| 5 | Строительство участка тепловой сети 2d 50, протяженность трассы 84м | 1 260,25 | 1 260,25 | 0,00 |
| 6 | Строительство участка тепловой сети 2d 40, протяженность трассы 52м | 774,31 | 774,31 | 0,00 |
| 7 | Строительство участка тепловой сети 2d 50, протяженность трассы 150м | 2 801,36 | 0,00 | 2 801,36 |
| д. Степановка |
| 8 | Строительство модульной угольной котельной №3 | 3 779,58 | 3 779,58 | 0,00 |
| 9 | Строительство участка тепловой сети 2d 125, протяженность трассы 248м | 5 021,98 | 5 021,98 | 0,00 |
| д. Баруй |
| 10 | Строительство модульной угольной котельной №4 | 3 672,37 | 3 672,37 | 0,00 |
| 11 | Строительство модульной угольной котельной №5 | 3 672,37 | 3 672,37 | 0,00 |
| д. Сайгуты |
| 12 | Строительство модульной угольной котельной №4 | 3 672,37 | 3 672,37 | 0,00 |
| 13 | Строительство модульной угольной котельной №5 | 3 672,37 | 3 672,37 | 0,00 |
| 14 | Строительство участка тепловой сети 2d 80, протяженность трассы 190м | 3 471,41 | 3 471,41 | 0,00 |
| 15 | Строительство участка тепловой сети 2d 70, протяженность трассы 36м | 653,70 | 653,70 | 0,00 |
| 16 | Строительство участка тепловой сети 2d 50, протяженность трассы 105м | 1 575,32 | 1 575,32 | 0,00 |
|  | ИТОГО по Гороховскому МО | 61 384,88 | 39 714,26 | 21 670,62 |

Основные затраты на реконструкцию системы теплоснабжения Гороховского МО приходятся на период 2015-2022 годов. Это связано со строительством новых объектов. Осуществление мероприятий указанных в таблице позволит обеспечить качественное и надежное теплоснабжение существующих и планируемых к подключению потребителей тепловой энергии.

### Определение социального и экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения

# Реализация предложенных программных мероприятий по развитию системы теплоснабжения Гороховского муниципального образования позволит подключить строящиеся объекты социально бытового назначения к источникам теплоснабжения.

# Мероприятия по развитию тепломагистралей в Гороховском муниципальном образовании. Данное направление подразумевает строительство новых магистральных трубопроводов для подключения перспективных потребителей по 2-х трубной схеме с циркуляционной линией ГВС. Прокладка сетей предусмотрена бесканальная, методом горизонтально направленного бурения в ППУ изоляции.

# Эффект от реализации мероприятий по развитию тепломагистралей в Гороховском муниципальном образовании будет заключаться в возможности подключения большего числа новых потребителей.

# Социальный эффект от реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения. Система теплоснабжения муниципального образования  является сложным технологическим и социально-экономическим комплексом, обеспечивающим жизнедеятельность большого количества потребителей. Социальный эффект от реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения предусматривает:

  - обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с определенными характеристиками;

  - обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии;

  - обеспечение возможности подключения новых потребителей путем увеличения протяженности магистральных тепловых сетей;

  - обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг за счет увеличения числа потребителей тепловой энергии.

# Экономический эффект от реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения Гороховского муниципального образования.

  - Экономический эффект от реализации программных мероприятий предусматривает увеличение инвестиционной привлекательности отрасли.

# КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тактическими целями развития системы водоснабжения Гороховского муниципального образования являются:

  - обеспечение бесперебойного водоснабжения населения;

  - обеспечение надлежащего качества питьевой воды;

  - обеспечение доступности для населения услуг по централизованному водоснабжению;

  - организация централизованного водоснабжения во всех населенных пунктах муниципального образования.

4.1. Описание существующих технического и технологического обследования систем водоснабжения муниципального образования:

Снабжение  населения  питьевой  водой  на  территории  Гороховского  муниципального образования в подавляющем большинстве децентрализованное  и осуществляется  путем использования подземных источников: скважин и личных колодцев.

В с. Горохово имеется водопроводная сеть, которая подает воду от водонапорной башни по ул. Коммунистическая до двух водоразборных колонок, последовательно расположенных по ул. Гагарина. (№1 ул. Гагарина, 11а, №2 ул. Гагарина, 21а). Сеть представлена чугунными и металлическими трубопроводами диаметром от 20мм до 100 мм и имеет значительный износ. Протяженность водопроводной сети 420 м.п.

В Гороховском муниципальном образовании имеется 7 водонапорных башен, 5 из них переданы в  эксплуатацию ООО «Южнобайкальская», посредством концессионного соглашения от 27.06.2014г.

Контроль,  за  качеством воды,  подаваемой  на  хозяйственно-питьевые  нужды,  ведет  ФГУЗ  «Центр гигиены  и  эпидемиологии  в  Иркутской  области».  По  данным  протоколов лабораторных  испытаний  качество  воды  из  скважин  не  соответствует требованиям  СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Инженерных сооружений для очистки воды перед ее подачей потребителю на территории Гороховского муниципального образования нет. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

В д. Верхний Кет население пользуется водой из собственных скважин и колодцев.

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения муниципального образования являются:

1.	Неудовлетворительные показатели качества питьевой воды.

2.	Отсутствие практически на всей территории поселения централизованного водоснабжения.

3.	Отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения.

4.	Отсутствие приборов коммерческого учета водопотребления.

Основные технические характеристики источников водоснабжения

| Год постройки | Наименование объекта и его местоположение | Марка насоса | Накопительный бак, м³ | Производительность м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Горохово |
| 1970 | ВНБ ул. Коммунистическая, 4 а | ЭЦВ 6-16-110 | 25 | 16 |
| 2011 | ВНБ ул. Школьная, 13 а | ЭЦВ 6-6,5-80 | 10 | 6,5 |
| д. Баруй |
| 1985 | ВНБ ул. Маяковского, 19-а | ЭЦВ 6-6,5-80 | 5 | 6,5 |
| д. Степановка |
| 2012 | ВНБ ул. Чехова, 24 а | ЭЦВ 6-6,5-80 | 4,5 | 6,5 |
| п. Бухун |
| 2012 | ВНБ ул. Волочаевская, 14 а | ЭЦВ 6-6,5-80 | 10 | 6,5 |
| д. Сайгуты |
| н/д | ВНБ кирпичная (не муниципальная) | ЭЦВ 6-6,5-80 | 5 | 6,5 |
| н/д | ВНБ брусовая (не муниципальная) | ЭЦВ 6-6,5-80 | - | 6,5 |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Контроль,  за  качеством воды,  подаваемой  на  хозяйственно-питьевые  нужды,  ведет  ФГУЗ  «Центр гигиены  и  эпидемиологии  в  Иркутской  области».  По  данным  протоколов лабораторных  испытаний  качество  воды  из  скважин  не  соответствует требованиям  СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

4.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

| Населенный пункт | годовое водопотребление тыс.м3/сут | в сутки среднее водопотребление, м3/сут | в сутки макс. водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Горохово | 13,94 | 38,2 | 49,66 |
| д. Баруй | 5 | 13,7 | 17,81 |
| д. Степановка | 3,41 | 9,35 | 12,155 |
| п. Бухун | 1,28 | 3,5 | 4,55 |
| д. Сайгуты | 4,85 | 13,3 | 17,29 |
| д. Верхний Кет | 1,06 | 2,9 | 3,77 |

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя принято 50 л/сут (для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок - водонапорных башен).

Максимальное суточное водопотребление определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:                   Qмакс= Qср.сут.*1,3.

4.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

| Наименование | Мощность существующего сооружения, м3/час | Водопотребление существующие, м3/час | Резерв мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Горохово | 22,5 | 2,07 | 91 |
| д. Баруй | 6,5 | 0,74 | 89 |
| д. Степановка | 6,5 | 0,51 | 92 |
| п. Бухун | 6,5 | 0,19 | 97 |
| д. Сайгуты | 13 | 0,72 | 94 |
| д. Верхний Кет | - | 0,16 | -100 |

Из таблицы видно, что мощности водоисточников на данном этапе хватает для стабильного обеспечения водоснабжением потребителей муниципального образования, за исключением д. Верхний Кет. В д. Верхний Кет население пользуется водой из собственных скважин и колодцев.

На расчётный срок, до 2032 года, для обеспечения достаточным водоснабжением муниципального образования необходимо увеличение мощности источников водоснабжения или строительство новых.

## 4.4. Сведения о фактическом и перспективном потреблении питьевой

## и технической воды

В соответствии с п. 2.10 табл. 4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, составляет 150 литров. Удельное водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях и расход воды на нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Ожидаемое потребление воды определено расчетным методом на основании данных Генерального плана. Среднесуточное, минимальное и максимальное суточное водопотребление определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по следующим формулам:

Среднесуточное потребление воды.

Qср.сут.=Qгод/365

Минимальное суточное водопотребление:

Qмин=Qср.сут.*0,7

Максимальное суточное водопотребление:

Qмакс=Qср.сут.*1,3

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условий одного пожара с расходом 15 л/с., согласно таблице № 9. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа (п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*). Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет: 1 струя производительностью 2,5 л/с. для общественных и жилых зданий, согласно табл.1* и табл.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетный расход на пожаротушение – 15 л/с + 2,5 л/с = 17,5 л/с.

Информация о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды представлена в таблице № 5.

## Таблица№5

| № пп | Потребители | Существующие значения | Прогноз на 2032 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, тыс. м3/сут | Средний суточный расход, м3/сут. | Макс.суточ- ный расход, м3/сут | Годовой объем потребления, тыс. м3/сут | Средний суточный расход, м3/сут. | Макс.суточ- ный расход, м3/сут |
| 1 | с. Горохово | 13,94 | 38,2 | 49,66 | 60,23 | 165 | 214,5 |
| 2 | д. Баруй | 5 | 13,7 | 17,81 | 32,85 | 90 | 117 |
| 3 | д. Степановка | 3,41 | 9,35 | 12,155 | 16,43 | 45 | 58,5 |
| 4 | п. Бухун | 1,28 | 3,5 | 4,55 | 10,95 | 30 | 39 |
| 5 | д. Сайгуты | 4,85 | 13,3 | 17,29 | 21,9 | 60 | 78 |
| 6 | д. Верхний Кет | 1,06 | 2,9 | 3,77 | 5,48 | 15 | 19,5 |
| ИТОГО | 29,54 | 80,95 | 105,235 | 147,84 | 405 | 526,5 |

## 4.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Гороховского МО генеральным планом предусматривается максимально возможное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Проектируемый хозяйственно-питьевой водопровод в населенных пунктах муниципального образования предусматривается объединённый с противопожарным. Согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» приняты: 10 л - расход воды на наружное пожаротушение; количество одновременных пожаров - 1; продолжительность пожара 3 часа.

Неприкосновенный объём воды в водонапорных башнях на расчётный срок

| Наименование населённого пункта | Численность населения тыс. чел. | Расход воды на пожаротушение, л/с | Количество одновременных пожаров, шт | Неприкосновенный объём воды в водонапорной башне, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Горохово | 1,1 | 5 | 1 | 4,49 |
| д. Баруй | 0,6 | 5 | 1 | 3,81 |
| д. Степановка | 0,3 | 5 | 1 | 3,41 |
| п. Бухун | 0,2 | 5 | 1 | 3,27 |
| д. Сайгуты | 0,4 | 5 | 1 | 3,54 |
| д. Верхний Кет | 0,1 | 5 | 1 | 3,14 |

На 1 очередь в п. Бухун по ул. Волочаевская, в д. Степановка по ул. Чехова, в с. Горохово по улицам Коммунистическая и Школьная  предусматривается реконструкция существующих водонапорных башен, а именно: монтаж установок водоподготовки, ультрафиолетового обеззараживания и приборов учёта воды в павильонах водонапорных башен, а также замена изношенного оборудования. В деревнях Баруй, Верхний Кет и Сайгуты предусматривается проведение изысканий на воду с целью дальнейшего строительства водозаборов подземных вод за территориями данных населенных пунктов.

На 1 очередь в населенных пунктах Гороховского муниципального образования предусматривается строительство магистральных сетей водоснабжения и реконструкция существующих сетей в с. Горохово ввиду значительного износа. В деревнях Сайгуты, Баруй, Верхний Кет предусматривается бурение водозаборных скважин и строительство водонапорных башен с дальнейшим подключением к ним сетей водоснабжения.

На расчетный срок предполагается строительство сетей водоснабжения в с. Горохово и  д. Баруй.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотрено подключение проектируемых и существующих объектов соцкультбыта и жилых домов и установка пожарных гидрантов.

Для существующих и проектируемых подземных источников водоснабжения (скважин) необходимо установить зоны санитарной охраны и оформить разрешение на недропользование.

Первый пояс зоны санитарной охраны одиночной скважины - это территория в радиусе 50 метров от скважины, которая должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных доступов. Первым поясом зоны санитарной охраны водозаборных сооружений подземных вод - это огороженная территория этих сооружений. На этой территории запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений; оголовки скважин должны быть закрыты на запорное устройство.

Так как качество воды  из  скважин  в Гороховском муниципальном образовании не  соответствует требованиям  СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству воды нецентрализованного водоснабжения» следует предусмотреть очистку воды фильтрованием в четыре этапа: механическая очистка,  смягчение, обезжелезивание и угольная фильтрация. Химические реагенты для очистки воды применятся не будут.

Наряду с вышеуказанными мероприятиями необходимо проводить работу по получению лицензий на пользование недрами для питьевого водоснабжения.

Вышеуказанная схема будет реализована в период с 2015г. по 2032г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

4.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.

На территории  водозаборных сооружений требуется установить зоны санитарной охраны, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а так же резервуары чистой воды.

Предусмотреть очистку воды фильтрованием в четыре этапа. Химические реагенты для очистки воды применятся не будут.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## 4.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию источников водоснабжения представлены в таблице №6

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. На этой стадии проекта еще нет, поэтому стоимость определяется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Расчетная стоимость мероприятий определена в соответствии с государственными укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр, с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2030г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ (письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен").

Результаты расчетов приведены в таблице ниже.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование мероприятии | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015-2022г.г. | 2022-2032г.г. |
| с. Горохово |
| 1 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Коммунистическая, накопительная емкость 25 м³ | 603,13 | 603,13 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Школьная, накопительная емкость 10 м³ | 603,13 | 603,13 | 0,00 |
| 3 | Строительство: водонапорные башни, 2 шт., накопительные емкости по 9 м³ | 3 860,00 | 3 860,00 | 0,00 |
| 4 | Реконструкция магистральных сетей водоснабжения, d=100 мм, протяжённость 0,38 км | 2 168,40 | 2 168,40 | 0,00 |
| 5 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 5,7 км | 31 196,90 | 31 196,90 | 0,00 |
| 6 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 4,2 км | 28 614,27 | 0,00 | 28 614,27 |
| д. Степановка |
| 7 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Чехова, накопительная емкость 4,5 м³ | 603,13 | 603,13 | 0,00 |
| 8 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,54 км | 13 901,78 | 13 901,78 | 0,00 |
| д. Баруй |
| 9 | Строительство водонапорной башни с накопительной емкостью 9 м³ | 1 930,00 | 1 930,00 | 0,00 |
| 10 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 3 км | 16 419,42 | 16 419,42 | 0,00 |
| 11 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 1,68 км | 11 445,71 | 0,00 | 11 445,71 |
| д. Сайгуты |
| 12 | Строительство водонапорной башни с накопительной емкостью 9 м³ | 1 930,00 | 1 930,00 | 0,00 |
| 13 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,5 км | 13 682,85 | 13 682,85 | 0,00 |
| п. Бухун |
| 14 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Волочаевская, накопительная емкость 10 м³ | 603,13 | 603,13 | 0,00 |
| 15 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 1,23 км | 6 731,96 | 6 731,96 | 0,00 |
| д. Верхний Кет |
| 15 | Строительство водонапорной башни с накопительной емкостью 9 м³ | 1 930,00 | 1 930,00 | 0,00 |
| 16 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,34 км | 12 807,15 | 12 807,15 | 0,00 |
|  | ИТОГО по Гороховскому МО | 149 030,96 | 108 970,98 | 40 059,98 |

4.8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

1. Показатели качества питьевой воды.

Обеспечение качества питьевой воды должно проводиться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О водоснабжении и водоотведении", глава 4.

Увеличение в процентном соотношении доли воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям).

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Использование надежного и проверенного насосного оборудования от хорошо зарекомендовавших себя фирм-производителей.

Снижение количества перебоев в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя), своевременная установка резервных насосов.

3. Показатели качества обслуживания абонентов.

Улучшение качества питьевой воды, установка станций обезжелезивания (метод обратного осмоса, добавление коагулянтов) и умягчения. Обеспечение населения централизованным водоснабжением.

## Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения, обоснование и расчет показателей результативности

### Описание и обоснование показателей результативности реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Гороховского МО позволит к 2032 году достигнуть следующих результатов:

  - обеспечить население муниципального образования централизованным водоснабжением до 85 %;

  - сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры, т.е. повышение уровня загрузки оборудования в системах водоснабжения, повышение эффективности использования имеющегося водного запаса, максимальное обеспечение системы водоснабжения приборами учёта.

### Определение социального эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения являются:

  - обеспечение централизованным водоснабжением до 85% жителей поселения;

  - качественное улучшение показателей питьевой воды;

  - обеспечение бесперебойного водоснабжения.

В совокупности социальным эффектом станет улучшение условий жизни населения муниципального образования.

### Определение экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения относятся:

  - снижение удельных расходов на энергию и другие эксплуатационные расходы;

  - рост количества потребителей и объема предоставляемых услуг.

### Описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

Реализация технологических и организационных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов водоснабжения, позволит достигнуть следующих результатов:

  - повышение надежности и эффективности работы;

  - экономия электрической энергии на отдельных скважинах до 20 %;

  - доведение отбора воды из скважин до утвержденных запасов;

  - уменьшение межремонтного интервала оборудования;

  - обеспечение качества питьевой воды с учетом требования действующего законодательства;

Сети водоснабжения:

  - строительство трубопроводов водоснабжения с достаточной пропускной способностью для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения существующей и перспективной застройки;

  - возможность анализа объемов подаваемой и потребляемой воды, возможность определения потерь и разработки мероприятий по рациональному использованию воды;

  - обеспечение стабильного давления в сетях водоснабжения в период максимального водоразбора, снятие перегрузок с магистральных водоводов и насосного оборудования;

  - обеспечение централизованным водоснабжением объектов социального обслуживания и жилую застройку как существующую, так и перспективную.

# КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Централизованное водоотведение в Гороховском МО отсутствует. Жители пользуются выгребными ямами или надворными уборными.

На территории поселения отсутствуют собственные канализационные очистные сооружения, как хозяйственно-бытовых и промышленных, так и ливневых стоков.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов систем водоотведения

Схемой территориального планирования Иркутского района предусматривается строительство канализационных очистных сооружений. От объектов и жилых домов, удалённых от сетей хозяйственно-бытовой канализации, предусматривается отведение стоков в непроницаемые выгреба, с вывозом на КОС.

Для расчёта расходов норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п. 2.1. Расход воды на полив составляет 10% согласно требованиям СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. 4, прим. 2.

Расчетные расходы водоотведения

| Наименование населённого пункта | Численность населения, тыс. чел. | Водоотведение, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок |
| с. Горохово | 0,9 | 1,1 | 0,158 | 0,193 |
| д. Баруй | 0,4 | 0,6 | 0,07 | 0,105 |
| п. Бухун | 0,1 | 0,2 | 0,018 | 0,035 |
| д. Верхний Кет | 0,1 | 0,1 | 0,018 | 0,018 |
| д. Сайгуты | 0,3 | 0,4 | 0,053 | 0,07 |
| д. Степановка | 0,2 | 0,3 | 0,035 | 0,053 |
| Всего | 2,0 | 2,7 | 0,352 | 0,474 |

Генеральным планом Гороховского МО в д. Степановка на первую очередь предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовой канализации. Очистные сооружения блочно-модульного исполнения производительность 500м³/сут, обеспечивают нормативное качество очистки сточных вод, соответствующее требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». На КОС предусматривается механическая, биологическая очистка, обеззараживание сточных вод и обезвоживание осадка. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Балей. Отведение хозяйственно-бытовых стоков жилой застройки таких населенных пунктов, как поселок Бухун, деревни Баруй, Сайгуты, Верхний Кет, предусматривается в непроницаемые выгреба с последующим периодическим откачиванием и вывозом на КОС.

На расчетный срок в селе Горохово предусматривается строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и погружной канализационной насосной станции производительностью 15 м3/ч.

Ливневая канализация

Система ливневой канализации на территории Гороховского муниципального образования отсутствует.

Согласно СП 42.13330.2011 п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Таким образом в населенных пунктах Гороховского муниципального образования предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и механической очисткой.

Характеристика целевых показателей строительства системы водоотведения

Система водоотведения предусмотрена по каждой из трех технологических стадий:

- сбор сточных вод;

- транспортировка сточных вод;

- очистка сточных вод.

Характеристика целевых показателей строительства системы водоотведения представлены в таблице №7.

Таблица №7

# Целевые показатели и модернизации системы водоотведения

| Технологический этап | Мероприятия | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| Сбор сточных вод | - Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации; - Строительство очистных сооружений. | Доступность услуг водоотведения для населения; Экологическая составляющая. |

Описание объема и состава затрат на строительство системы водоотведения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен ориентировочный расчет капитальных затрат на мероприятия по строительству системы водоотведения Гороховского муниципального образования, который на период реализации программы составят  67 863,06 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость строительства канализационно-очистных сооружений определена по проектам объектов-аналогов. Стоимость строительства сетей хозяйственно-бытовой канализации определена по укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2014 году, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014г. №506/пр.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2030г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ, письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице №7.

Таблица №7

Ориентировочная стоимость выполнения работ

| № п/п | Наименование мероприятии | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015-2022г.г. | 2022-2032г.г. |
| д. Степановка |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 500 м³/сут | 35 351,63 | 35 351,63 | 0,00 |
| 2 | Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации, d = 150мм, протяжённость 2,43 км | 12 797,39 | 12 797,39 | 0,00 |
| с. Горохово |
| 3 | Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации, d = 150мм, протяжённость 0,39 км | 2 053,90 | 2 053,90 | 0,00 |
| 4 | Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации, d = 60-100мм, протяжённость 2,9 км | 14 506,93 | 0,00 | 14 506,93 |
| 5 | Строительство канализационной насосной станции 15м³/час | 3 153,21 | 0,00 | 3 153,21 |
|  | ИТОГО по Гороховскому МО | 67 863,06 | 50 202,92 | 17 660,14 |

## Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения, обоснование и расчет показателей результативности

### Описание и обоснование показателей результативности реализации мероприятий по развитию системы водоотведения

Реализация мероприятий по развитию системы водоотведения Гороховского МО позволит к 2032 году достигнуть следующих результатов:

- увеличение охвата централизованным водоотведением потребителей                   д. Степановка и с. Горохово до75 %;

- предотвращение сбросов сточных вод на рельеф местности.

### Определение социального эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения является обеспечение централизованным водоотведением д. Степановка и с. Горохово.

В совокупности социальным эффектом станет улучшение условий жизни жителей поселения.

### Определение экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения относятся:

- увеличение количества потребителей услуг и введение тарифов на данные услуги;

- привлечение предприятий для обслуживания коммунальной инфраструктуры в Гороховском МО.

### Описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения

Реализация технологических и организационных мероприятий, направленных на развитие объектов водоотведения, позволит достигнуть следующих результатов:

# Сети водоотведения:

- обеспечение надежного отвода сточных вод;

- очищение сточных вод;

- обеспечение централизованным отводом сточных вод зон застройки индивидуальными жилыми домами в д. Степановка и с. Горохово.

- КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Источником электроснабжения Гороховского муниципального образования является ПС «Горохово» 35/10кВ. Данная подстанция связана воздушными линиями 35кВ с ПС «Олонки» и с ПС «Оёк». Данные по ПС «Горохово» представлены в таблице ниже.

Характеристика электрических подстанций, осуществляющих электроснабжение Гороховского муниципального образования

| № п.п | Наименование ПС | Система напряжений кВ | Кол-во и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру на январь 2012 г. МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 10кВ |
| 1 | Горохово | 35/10 | 2х2,5 | 3,10 | 3,10 |
|  | Итого по ПС |  |  |  | 3,10 |
|  | Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  | 2,95 |

ПС «Горохово» имеет загрузку, не удовлетворяющую условиям работы в аварийном режиме (при отключении одного из трансформаторов), что, в свою очередь, не обеспечивает стабильное электроснабжение потребителей и возможность подключения дополнительных нагрузок к данному источнику электроснабжения. Подключение дополнительных нагрузок к ПС «Горохово» возможно при условии:

- замены трансформаторов;

- перераспределения нагрузок;

- дополнительной установки трансформаторов.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории.

Мероприятия, предложенные проектом Схемы территориального планирования Иркутской области

Проектом схемы территориального планирования Иркутской области мероприятия по размещению объектов электроснабжения не предусматриваются.

Мероприятия, предложенные Проектом схемы территориального планирования муниципального образования Иркутский  район.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей проектом Схемы территориального планирования Иркутского района предлагается провести  реконструкцию  ПС «Горохово» – замена существующих трансформаторов мощностью 2х2,5МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3МВА каждый.

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в Гороховском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты  нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурно-бытового назначения представлены в  таблицах ниже.

Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения на 1 очередь строительства

| № п. п | Поселение | Жилищный фонд | Нагрузки объектов социального и культурно-бытового назначения, кВт | Снос жилищ-ного фонда, кВт | Тепловая нагрузка, кВт | Суммарный прирост электрических нагрузок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 | кВт |  |  |  |  |
| 1 | Гороховское МО | 10,6 | 214 | 500 | 4 | 500 | 1210 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1210 |

Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения на расчетный срок

| № п./п | Поселение | Жилищный фонд | Нагрузки объектов социального и культурно-бытового назначения, кВт | Снос жилищ-ного фонда, кВт | Тепловая нагрузка, кВт | Суммарный прирост электрических нагрузок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 | кВт |  |  |  |  |
| 1 | Гороховское МО | 27,2 | 560 | 340 | - | 1300 | 2200 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2200 |
| ИТОГО с учётом 1 очереди строительства | 3410 |

Итоговые данные подсчета электрических нагрузок

| №№ п.п. | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 3,10 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 4,31 | 1,21 |  |
| 3 | Расчетный срок | 6,51 | 2,20 |  |

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление электроэнергии в Гороховском МО на расчетный срок cоставит 34 503 МВт ∙ ч в год. При численности населения данного района 2,7 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 12 779  кВт ∙ ч на человека в год.

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Гороховском муниципальном образовании, потребуется реконструкция ПС «Горохово» с заменой трансформаторов, мощностью 2х2,5 МВА на трансформаторы, мощностью 2х6,3МВА.

Проектируемый рост нагрузок на ПС «Горохово» представлен в таблице ниже.

Сводная таблица прироста нагрузок на источнике электроснабжения

| Наимено-вание ПС | Систе-ма напря-жений, кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. | 1 очередь | р. срок |
|  |  | сущ. | р. срок | на шинах 10кВ | при-рост | на шинах 10кВ | при-рост | на шинах 10кВ |
| Горохово | 35/10 | 2х2,5 | 2х6,3 | 3,10 | 1,21 | 4,31 | 2,2 | 6,51 |
| Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  | 2,95 |  | 4,09 |  | 6,2 |

# САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Существующее положение

Ежегодно на территории Гороховского сельского поселения  образуется порядка 3,4 тыс. м3 ТБО.

Преобладающая часть отходов поступает  на свалки, расположенные в районе с Горохово , д. Баруй и д Сайгуты, часть отходов попадает на стихийные свалки на полях и в лесных массивах.

Свалка с. Горохово расположена в урочище Бурта на территории бывшего склада минеральных удобрений. Площадь территории 1,1га. Свалка д. Баруй расположена в лесном массиве, в 1,5 км от животноводческого комплекса, рядом со скотомогильником бывшего совхоза Гороховский. Стихийная свалка д. Сайгуты расположена сразу же за деревней в створе ул. Комсомольской. Площадь территории порядка 0,5 га. Все   свалки не отвечает требованиям к сооружениям по захоронению отходов. Санитарная очистка производится администрацией на договорной основе и носит сезонный характер. В остальное время действует система самовывоза. ТБО складируются на придомовых территориях и по мере накопления вывозятся жителями самостоятельно собственным или наёмным транспортом на свалку.

Скотомогильник на территории Гороховского  МО расположен в районе д. Баруй.

На территории рассматриваемого МО расположено 5 кладбищ. Кладбище  с. Горохово площадью 2га расположено в лесном массиве с северо- восточной стороны села.   Кладбище д. Степановка расположено в районе размещения производственной зоны и занимает территорию площадью 1га. В д. Сайгуты расположены два кладбища примыкающие с северной стороны к застройке деревни. Площади территории кладбищ 0.18 и 0,32 га. Кладбище д. Верхний Кет расположено в 400 м юго- западнее деревни вдоль автодороги местного значения. Небольшое сельское кладбище площадью 0.1 га расположено в п. Бухун.

Мероприятия, предложенные проектом Схемы территориального планирования МО Иркутский  район.

Для рационального обращения с отходами  проектом Схемы территориального планирования Иркутского района предлагается ликвидация существующих свалок с организацией полигонов ТБО во всех поселениях Иркутского района.

Проектное предложение

В связи с проектируемым жилищным строительством, расширением и строительством объектов общественного назначения и ростом численности населения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит на I очередь - 4,1 тыс. м3 и 5.6 тыс. м3на расчётный срок.

Для определения предполагаемых объёмов работ по очистке территории использовались рекомендательные нормативы СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселений».

Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению ТБО традиционными методами. Сбор и удаление отходов предусматривается по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры) устанавливаемых на специально оборудованных площадках.

ЖБО от некализованной жилой застройки собираются в выгребные ямы и по заявке вывозятся на КОС, предусматриваемые к строительству в с. Горохово на 1 очередь проекта.

Для рационального обращения с отходами на 1 очередь проекта предусматривается ликвидация существующих свалок с последующей организацией обустроенного полигона ТБО, куда  будут поступать отходы от всех населённых пунктов Гороховского МО. Размещение полигона предусматривается в районе размещения свалки с. Горохово, в урочище Бурта. Площадь территории 1,5 га. Все стихийные свалки подлежат ликвидации.

Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов. Сбором и переработкой ртутьсодержащих приборов и ламп на территории Иркутской области занимается ЧП «Митюгин». Отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы накапливаются отдельно от других видов отходов с последующей передачей по мере накопления специализированной организации для обезвреживания и дальнейшей переработки.

Существующие кладбища Гороховского МО на перспективу все сохраняются.

Для обеззараживания павших животных следует рассмотреть возможность строительства на 1 очередь проекта скотомогильника (ямы Беккари) с размещением в районе нового полигона ТБО. Существующий скотомогильник подлежит закрытию.